## Slide 1: Energietechnik Teil 3 – Angebot und Nachfrage
Stephan Rupp
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Angebot und Nachfrage - Regelungstechnik im Netz
Übersicht
Spannungsregelung
Leistungsregelung
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 3: Funktionsprinzip der Regelung
Legende:
ÜN: Übertragungsnetz (380kV/220kV)
VN: Verteilnetz (110kV, 20kV)
ON: Ortsnetz (400V)
ÜN
VN
ON
Synchrongeneratoren
Wechselrichter
Lastfluss
Leistungsregelung
∿
Leistungsregelung: nahe der Einspeisung (ÜN)
Spannungsregelung: bis nahe an den Verbraucher
ÜN
VN
ON
Spannungsregelung

## Slide 4: Informations- und Regelungstechnik
Netzleitstelle
Stationsebene
Bayebene
Primärgerät (Trafo)
Leitsystem *)
Stationsleitgerät
Schutz
RTU **)
Feld
Feldleitgerät
Stationsbus
Feldbus
Fernwirken
I/O
I/O
Feldgeräte auf Stationsebene
Feld-geräte
  **) RTU: Remote Terminal Unit (abgesetzte Einheit)
  *) SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition)

## Slide 5: Inhalt
Angebot und Nachfrage - Regelungstechnik im Netz
Übersicht
Spannungsregelung
Leistungsregelung
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 6: Regelung am Transformator
Buchholz-relais
Luftströmungswächter
Ventilatoren
„Gas in Öl“-Sensor
Ölstandmessung
Wicklungs- und
Ölthermometer
Elektronische Wicklungs-temperaturberechnung
Ölströmungsmessung im Zu-/Ablauf
Ölfeuchte
Digitale Öltemperatursensoren
Temperatursensoren für
OLTC-Monitoring
Motorantrieb, Regelung, Überwachung
Spannungsmessung mit Spitzenwertdetektion
Stufenschalter
(Stellglied)
Laststrommessung mit Spitzenwertdetektion
Druckentlastung
Gestänge
Luftentfeuchter
Monitoringsystem
Transformator
Elektronische Spannungsregler
Verbundisolatoren für Durchführungen
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 7: Laststufenschalter
Funktionsprinzip
Stufenwähler
(Tap Selector)
Lastumschalter
(Diverter Switch)
Animation
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 8: Spannungsregelung
ED VACUTAP®
  Spannung ist abhängig vom Lastzustand
  Spannungsabfall bei erhöhter Last (an der Impedanz des Netzes)
  Spannungsanstieg bei niedriger Last bzw. bei Einspeisung
  Laststufenschalter
Regelgröße Netzspannung
Sollwert Netzspannung
Netzlast
Störgröße
Stelleinrichtung
Regeltransformator
Regelstrecke
  Spannungsregler
Regler
Überwachung
Messwandler
Messeinrichtung
U
I
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 9: Inhalt
Angebot und Nachfrage - Regelungstechnik im Netz
Übersicht
Spannungsregelung
Leistungsregelung
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 10: Leistungsregelung
Angebot und Nachfrage
Leistungsregelung = Anpassung der erzeugten Leistung an die benötigte Leistung
Ausgleich durch Regelung der Einspeiseleistung von konventionellen Kraftwerken.
Probleme bei einem Ungleichgewicht:
Absinken oder Steigen der Netzfrequenz
Funktionsbeeinträchtigung elektrischer Geräte
Ausfall von Teilnetzen
Ausfall der kompletten Stromversorgung
Erzeugung
Verbrauch
Erzeugung
Verbrauch

## Slide 11: Leistungsregelung im Netz
Funktionsprinzip: Verbund der Synchrongeneratoren
f/P-Kennlinie eines Generators
→ Lastzunahme bewirkt ein absinken der Frequenz
Proportionalverhalten durch Statikaufschaltung des Generators

## Slide 12: Leistungsregelung im Netz
Parallelbetrieb zweier Generatoren
Generatoren arbeiten im Allgemeinen parallel in einem Netz
Die Statik bestimmt die Zuordnung von Drehzahl und Wirkleistung

## Slide 13: Leistungsregelung im Netz
Kollektive Aufteilung bei Laständerungen
Die Last wird im Verhältnis zur Statik aufgeteilt, d.h. passend zum Leistungsvermögen der Generatoren => Primärregelung
Änderung der Netzfrequenz

## Slide 14: Leistungsregelung im Netz
Ausgleich der außerplanmäßigen Laständerung
Durch Verstellen des Drehzahlsollwerts erfolgt Anpassung an die Lastabweichung => Sekundärregelung (durch Generator 2)
Die Primärregelung wird abgelöst.

## Slide 15: Inhalt
Angebot und Nachfrage - Regelungstechnik im Netz
Übersicht
Spannungsregelung
Leistungsregelung
Wirtschaftliches Umfeld

## Slide 16: Übertragungsnetz
Quelle: Netzentwicklungsplan.de
Übertragungsnetzbetreiber
  Regelzonen
  Anpassung von Angebot und Nachfrage an elektrischer Leistung: Leistungsregelung
Konzept
  Planung: Netzfahrplan
  Planabweichungen dynamisch ausregeln

## Slide 17: Wirtschaftliches Umfeld
Regelzonen in Deutschland
Aufteilung in sechs Regelzonen unter der der Führung der Übertragungsnetzbetreiber
Innerhalb einer Regelzone muss Gleichgewicht zwischen Ein- und Ausspeisungen herrschen!
PEin - P Aus = 0
Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber:
Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch anhand von Prognosen
Vorhaltung von Regelleistung für den Ausgleich von Prognoseabweichungen
PEin
P Aus
Quelle: Commons, Wikimedia, F. McLloyd

## Slide 18: Wirtschaftliches Umfeld
Regelleistung
Übertragungsnetzbetreiber kaufen von Kraftwerksbetreibern (EVUs) im Vorfeld Regelleistung ein, die sie bei Bedarf abrufen können.
Die vorgehaltene Leistung wird unterteilt in:
Um Regelleistung bereitstellen zu dürfen, müssen die Kraftwerksbetreiber bestimmte Voraussetzungen erfüllen  Präqualifikationsverfahren
Quelle: A. Kamper, Scientific Publishing

## Slide 19: Leistungsregelung
Beispiel
120s
200s
Quelle: Amprion

## Slide 20: Wirtschaftliches Umfeld
Lastprognose des Bilanzkreises (Plan)
ÜNB
Bilanzkreis
PErz. - P Verbr. = 0
0
24 h
6
12
18
P

## Slide 21: Wirtschaftliches Umfeld
Planabweichungen werden untereinander abgerechnet
Quelle: Energieversorgung.de

## Slide 22: Einflüsse erneuerbarer Energien
Technische Randbedingungen
Wind und PV speisen nicht kontinuierlich ein
Regelung durch konventionelle Kraftwerke keine dauerhafte Lösung
Ausbau der Transportkapazität erforderlich (Nord-Süd)
Stellenweise Lastflussumkehr im Netz
Einsatz von Speichertechnologien zur Primärregelung
Regulatorische Anforderungen
Teilnahme EE in der Regelenergie (z.B. im Verbund)
Neue Rollen für Verteilnetzbetreiber

## Slide 23: Energietechnik
ENDE Teil 3