## Slide 1: Energietechnik Teil 4 – Energieinformationstechnik
Stephan Rupp
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Energieinformationstechnik
Primärtechnik und Sekundärtechnik
Aufbau der Informationssysteme
Datenaustausch
Normatives Umfeld

## Slide 3: Übersicht
Primärtechnik und Sekundärtechnik
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen
Betriebsmittel
Informations- und Kommunikationstechnik

## Slide 4: Inhalt
Energieinformationstechnik
Primärtechnik und Sekundärtechnik
Aufbau der Informationssysteme
Datenaustausch
Normatives Umfeld

## Slide 5: Aufbau der Informationssysteme
Hierarchie
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 6: Beschreibung der Systeme
Beispiel
einphasiges Ersatzschaltbild
Beschreibung der Anwendungs-Domäne
Terminologie: nach Standard (IEC 61850)
Quelle: Maschinenfabrik Reinhausen

## Slide 7: Elektrische Schaltanlagen
…
Doppelring mit Doppelstern
Parallel Redundancy Protocol (PRP)
Ringredundanz
Protokolle: HSR, MRP
HSR: High-Availbility Seamless Redundancy
MRP: Media Redundancy Protocol
Quelle: ABB

## Slide 8: Netztopologien
Fernwirken (Wide Area Network, IP/Ethernet):
redundante Verbindungen
Doppelstern
Doppelring
Lokales Netz (Local Area Network, Ethernet):
einfache und redundante Verbindungen
Baumstruktur
Ringstruktur
RTU: Remote Terminal Unit, abgesetzte Einheit
COM: Switch bzw. Router

## Slide 9: Anbindung von Sensoren
Zunehmend Feldbusschnittstellen
Traditionelle Methode:
Anbindung über I/O (Kupfer)
Intelligente Sensoren:
eigener Feldbus
ggf. autonome Energieversorgung
Messen / Steuern
RTU
Feldbus
Sensor
Sensor
Sensor
Kupfer

## Slide 10: Inhalt
Energieinformationstechnik
Primärtechnik und Sekundärtechnik
Aufbau der Informationssysteme
Datenaustausch
Normatives Umfeld

## Slide 11: Entwicklung der Automatisierungstechnik in Schaltanlagen
Quelle: ABB
Industrie 4.0

## Slide 12: Automatisierungstechnik
Von der Kupferleitung zum Feldbus
Schnittstellen auf der Kupferader:
  Strom, Spannung
  Kompatibel zwischen den Herstellern von Geräten
Schnittstellen auf dem Feldbus
  Erfordern kompatible Protokolle
  Erfordern kompatible Daten
  Und sind somit ein Fall für die Standardisierung

## Slide 13: Ebenen der Steuerung - Automatisierungstechnik
Steuerungsebene
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
Informations-Datenmodell: CIM, IEC61850 (als Kennzeichnungssystem für Informationen über primäre und sekundäre Betriebsmittel und Systemzustände)
Feldebene
Messen und Regeln
SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
IED (Intelligent Electronic Device = Steuerung)
Feldbusse, z.B. IEC61850 mit Datenmodell (zur Interoperabilität von Geräten)
Sensoren und Aktuatoren
Sensor, Aktuator
Messpunkt
Feldbus
(z.B. IEC 61850)
Server
SPS, IED
SCADA
Klemme
(bzw. Feldbus)
Datenbank

## Slide 14: Verwendung von Datenmodellen
Semantik und Meta-Information
Semantik: was bedeutet eine Nachrichten?
Meta-Information: wo finde ich etwas?
Kennzeichnungssystem (Semantisches Modell)
Geräte ohne Datenmodell
(manuelle Anpassung)
Geräte mit Datenmodell (IEC61850)
XML
XML
XML
Notation
für IEC61850 Dateien (ICD), Konfigurationen, Messdaten, …
ggf. signiert (Zertifikat) bzw. verschlüsselt

## Slide 15: Werkzeuge und Methoden
...
UML Editor
XML
Datenmodell (Informationsmodell)
RDF
XML
Anwendungsprofil
Datenbank-schema
ICD (IEC61850 Datenmodell)
XML
Nachrichten-formate
XML
XML
CIM Tool
Feldgeräte
(SPS, IED)
IEC61850
CIM
SCADA
Anwendungs- server
XML
Nachrichten-formate
XML
XML
System mit proprietärem Datenmodell
XML
Transformations-schema
Soft-
ware
Anwendung
Schema-Transformation
standardisiert
gängige Methoden aus der Informatik
UML: Unified Modelling Language (zur Definition von Datenmodellen sowie als Entwicklungswerkzeug)
CIM: Common Information Model (für primäre Betriebsmittel, d.h. Anlagen zur Energieversorgung)

## Slide 16: Software und Systeme entwickeln
Informationsebene: abstrakte bzw. semantische Modelle
Informationsmodell, z.B. in UML als Klassendiagramm beschrieben
Anwendungsprofil: z.B. im RDF-Format oder XML-Format zu verarbeiten
Logische Ebene: implementierbare Modelle
Nachrichtenebene: Datenmodell, z.B. als ICD-Datei oder XML-Nachrichtendatei
Datenbankschema, z.B. relational in SQL oder objektorientiert implementierbar
Implementierung
Verwendung spezieller Produkte, die die verwendeten Standards unterstützen, z.B. SPS, SCADA-Systeme mit Entwicklungsumgebung, Datenbanken, Entwicklungswerkzeuge

## Slide 17: Inhalt
Energieinformationstechnik
Primärtechnik und Sekundärtechnik
Aufbau der Informationssysteme
Datenaustausch
Normatives Umfeld
17

## Slide 18: Normatives Umfeld
Übersicht - Themen der Arbeitsgruppen des IEC TC 57:
IEC 60870-5: Fernwirkprotokoll (Telecontrol & Teleprotection)
IEC 61850: netzwerkbasierter Feldbus für Schaltanlagen mit Datenmodell (Communications and Associated Data Models)
IEC 61970 Common Information Model: Datenmodelle für den Austausch von Informationen über primäre Betriebsmittel (Energy Management Systems – Application Programming Interfaces)
IEC 61968: Schnittstellen zum Common Information Model (Application Integration at Electric Utilities – System Interfaces for Distribution Management)
TC: Technical Comittee

## Slide 19: IEC 60870-5
Feldbus für Schaltanlagen
Fernwirkprotokoll (Telecontrol Equipment and Systems)
Lange etabliert als serieller Bus zur Kommunikation zwischen Steuergeräten in Schaltanlagen und der Leittechnik.
Reines Feldbus-Protokoll (signalorientiert, ohne Datenmodell)
IEC60870-5-104: netzwerkbasierte Version (Ethernet, TCP/IP)
Weitere noch gängige Versionen:
  IEC60870-5-101: Rahmenspezifikation für den seriellen Bus
  IEC60870-5-102: Erweiterung für die Übertragung von Zählerständen
  IEC60870-5-103: Erweiterungen für Schutzgeräte

## Slide 20: IEC61850
...
...
...
...
Quelle: IEC61850 Standard

## Slide 21: IEC61850 Klassen
Quelle: IEC61850 Standard

## Slide 22: IEC61850 und IEC61970 CIM
IEC61850
Einheitliche Darstellung der Sekundärtechnik (Schutz, Regler, Überwachung)
Schwerpunkt: Schaltanlagen (Feldebene)
Datenmodell als Dokument verfügbar (IEC Standard)
IEC61970 Common Information Model (CIM)
Einheitliche Darstellung der Primärtechnik (IEC 61970-301 definiert CIM)
Schwerpunkt: Leittechnik (Betrieb) und Pflege der Betriebmittel
Datenmodell direkt im UML-Format verfügbar (IEC Standard)

## Slide 23: IEC 61970 Common Information Model
IED: Intelligent Elektronic Device, z.B. SPS
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
Quelle: CIM-Primer (EPRI)
IED
IED
IED
Feldebene
Betrieb und Überwachung
Beispiel
Betrieb und Überwachung: IEC61970 Common Information Model
Methoden und Produkte der Informa-tionsverarbeitung in Unternehmen (Enterprise Service Architecture)
Feldebene: IEC61850 als Protokoll und Datenmodell für Feldgeräte
Methoden und Produkte der Automatisierungstechnik

## Slide 24: CAN in Automation und IEC61850
Elektrofahrzeuge:
CiA 454 Energy Management Network
Kennzeichnungssystem für System-komponenten
Einspeisung EE:
IEC61850-7-420 Distributed Energy Resources plant
Kennzeichnungssystem für System-komponenten
Quelle: IEC61850 Standard
Quelle: CAN in Automation Standard

## Slide 25: Energietechnik
ENDE Teil 4